УТВЕРЖДЕН

приказом Волжско-Окского управления Ростехнадзора

- от «01» апреля 2022 г. №ПР-311-131-о

Доклад

о правоприменительной практике

Волжско-Окского управления Ростехнадзора

при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 2021 год

Доклад о правоприменительной практике Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 2021 год сформирован в целях профилактики нарушений обязательных требований.

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

Надзор за объектами нефтегазового комплекса

Краткий анализ состояния поднадзорной среды

Надзор за объектами нефтегазового комплекса в Управлении осуществляется при проектировании, строительстве, эксплуатации 
и ликвидации опасных производственных объектов нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей отраслей промышленности, магистрального трубопроводного транспорта, объектов газораспределения и газопотребления.

Предметом надзора за объектами нефтегазового комплекса является соблюдение требований промышленной безопасности юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими деятельность 
на опасных производственных объектах:

- нефтепродуктообеспечения, нефтехимических 
и нефтегазоперерабатывающих производств, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложениях 
1 и 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля веществ 1 и 2 группы (в соответствии 
с ТР ТС 032/2013) и температурой нагрева воды более 115  градусов Цельсия, предназначенное для ведения технологических процессов на нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих  производствах;

- сетей газопотребления и газораспределения, объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, в том числе за соблюдением технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления 
на закрепленных территориальных муниципальных районах, городских округах Нижегородской области и Республики Мордовия;

- объектов магистрального трубопроводного транспорта в отношении всех опасных производственных объектов, входящих в единый производственно-технологический комплекс магистрального трубопровода, 
в том числе расположенных на территории других субъектов Российской Федерации.

Надзор за объектами нефтегазового комплекса осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

Организация и осуществление надзора за объектами нефтегазового комплекса регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», а также Положением о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2021 № 1082.

Под надзором Управления находится 58 предприятий нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности, эксплуатирующих 73 опасных производственных объекта.

Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «СИБУР-Кстово», АО «СИБУР-Нефтехим», ФГКУ комбинат «Монтаж» Росрезерва, ООО «Ондулин-с.м.», 
ООО «Мордовнефть», ПАО «Т Плюс» (Дзержинская ТЭЦ, Сормовская ТЭЦ, Новогорьковская ТЭЦ и Мордовский филиал).

Под надзором Управления находится 11 организаций, эксплуатирующих объекты магистрального трубопроводного транспорта. Число поднадзорных объектов - 438, из которых 19 компрессорных станций, 
322 газораспределительных станции, 23 нефтепроводных 
и нефтепродуктопроводных насосных станции, 5 резервуарных парков 
и 69 участков магистральных трубопроводов. Общая протяженность магистральных трубопроводов составляет 19,8 тыс.км, 
из них газопроводов – 13,6 тыс.км, нефтепроводов – 2,4 тыс.км, нефтепродуктопроводов - 3,8 тыс.км.,  Число объектов I класса опасности - 45.

Под надзором Управления находятся организации, осуществляющие деятельность на объектах газораспределения и газопотребления:

- по эксплуатации опасных производственных объектов – 762;

- в рамках осуществления надзора за соблюдением требований технических регламентов – 3 409;

- по проведению экспертизы промышленной безопасности – 12.

Число поднадзорных опасных производственных объектов – 1 253.

Число сетей газораспределения и сетей газопотребления, надзор 
за которыми осуществляется в рамках соблюдения требований технических регламентов – 4 179.

Протяженность наружных газопроводов – 37 354,32 км.

Правоприменительная практика на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Наиболее часто встречающиеся нарушения

- не в полной мере ведется эксплуатационная документация;

- не обеспечивается наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями.

Случаи причинения вреда

Аварий и случаев травматизма со смертельным исходом за 12 месяцев 
2021 года на опасных производственных объектах нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения 
не допущено.

В 2021 году произошло 5 инцидентов:

1) 24.02.2021 произошло возгорание горячей метановой фракции 
в результате образовавшегося пропуска на трубопроводе титула 6000/10 
от печи П-4 до осушителей С-2,3,4 рег. №38а Площадки производства этилена, пропилена и бензола производства пиролиза ООО «СИБУР-Кстово». Остановки производства и травмирования людей не допущено.

2) 02.06.2021 произошел инцидент на установке первичной переработке нефти АВТ-6 Площадки производства по переработке нефти и нефтепродуктов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»: пропуск в дренаж трубопровода дизельного топлив с последующим возгоранием при проведении работ 
по подготовке к газоопасным работам. Остановки производства 
и травмирования людей не допущено.

3) 07.09.2021 года при снижении давления и охлаждении реактора Р-303/2 произошло самовоспламенение остатков водорода, находящихся во фланцевом соединении Площадки производства этилена, пропилена и бензола производства пиролиза ООО «СИБУР-Кстово». Остановки производства 
и травмирования людей не допущено.

4) 14.10.2021 произошел инцидент на установке первичной переработке нефти АВТ-5 Площадки производства по переработке нефти и нефтепродуктов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»: пропуск в трубопроводе 
4 вакуумного погона из колонны К-5 на прием насосов 13.13 а с последующим загоранием. Остановки производства и травмирования людей не допущено.

5) 16.11.2021 на опасном производственном объекте Площадка производства этилена, пропилена и бензола производства пиролиза 
ООО «СИБУР-Кстово» обнаружен пропуск в сварной шов трубопровода пропилена рег. № 73. Организован технологический останов производства для проведения работ по ремонту дефектного участка сварного шва. Травмирования людей не допущено.

За аналогичный период 2020 года – произошёл 1 инцидент и 1 случай травматизма со смертельным исходом. Аварий не было.

Проведение проверок и иных мероприятий по контролю (надзору)

В течение 12 месяцев 2021 года надзорная деятельность Управления осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок Волжско-Окского управления Ростехнадзора на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления от 29.10.2020 №ПР-311-226-о. 
Все запланированные мероприятия выполнены.

За 12 месяцев 2021 года отделом проведено 71 обследование подконтрольных предприятий, эксплуатирующих объекты нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности, из них: 17 плановых обследований, 38 внеплановых и 16 мероприятий по контролю, проведенных 
в рамках режима постоянного государственного надзора. Было выявлено 272 нарушения правил и норм. Вынесено 6 предупреждений. Наложено 43 административных штрафа на сумму 3 131 тыс.руб., объявлено 
4 предупреждения.

Результаты административного и судебного оспаривания решений действий Ростехнадзора и его должностных лиц

По результатам административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействий) Ростехнадзора и его должностных лиц,  судебными органами были вынесены  решения о снижении административных штрафов ниже нижнего предела с 200 000 руб. до 100 000 руб. по следующим организациям:

-	ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»;

-	ООО «Сибур-Кстово»;

-	ООО «ПТМ»;

-	ООО «Автозаводская ТЭЦ»;

-	ПО «Оргхим», АО.

Проведение профилактических мероприятий

Целями проведения профилактических мероприятий являются:

1) предупреждение нарушений требований промышленной безопасности поднадзорными организациями;

2) предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба вследствие нарушений требований промышленной безопасности;

3) устранение существующих и потенциальных условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушению требований промышленной безопасности;

4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения поднадзорных организаций.

В течение 12 месяцев 2021 года применены меры профилактического воздействия к организациям, эксплуатирующим  объекты нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности - объявлено 6 предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований.

Разъяснение неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований. Разъяснение новых требований нормативных документов

В 2021 году вступили в действие новые нормативные документы, устанавливающие требования в области промышленной безопасности, соблюдение которых обязательно при эксплуатации объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и объектов нефтепродуктообеспечения, а именно:

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти 
и нефтепродуктов»;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых 
и ремонтных работ»;

и др.

В рамках проведения различных мероприятий (профилактических, проверочных, консультационных и т.д.) постоянно осуществляется консультирование поднадзорных предприятий, даются ответы на поступающие обращения, в которых разъясняются положения нормативных актов, на сайте Управления периодически размещаются новости, содержащие информацию 
о нарушениях,  выявленных должностными лицами Управления.

Правоприменительная практика на объектах магистрального трубопроводного транспорта, объектов газораспределения 
и газопотребления

Наиболее часто встречающиеся нарушения

- не в полной мере обеспечивается организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

-  отсутствуют или не назначены в установленном порядке аттестованные ответственные лица;

- не обеспечивается безопасная эксплуатация объектов посредством технического обслуживания, периодических осмотров, контрольных проверок 
и мониторинга состояния строительных конструкций;

- при эксплуатации технических устройств, не обеспечивается мониторинг, техническое обслуживание и наладка автоматики безопасности, установленной на технических устройствах;

- не обеспечивается своевременная метрологическая поверка КИП, систем контроля загазованности  помещений по метану и оксиду углерода;

- при эксплуатации надземных газопроводов не обеспечивается мониторинг и устранение повреждения покрытия (окраски);

- отсутствует перечень работ, выполняемых при осмотре, техническом обслуживании и текущем ремонте технологических устройств;

- не обеспечивается своевременное проведение технического диагностирования технических устройств, зданий и сооружений применяемых на опасных производственных объектах;

- к работе на опасных производственных объектах допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания.

Случаи причинения вреда

За 12 месяцев 2021 года на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления, поднадзорных Управлению, произошло 2 аварии:

1) 13.01.2021 г. произошла авария на опасном производственном объекте III класса опасности «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая (Лямбирский район)», эксплуатируемым АО «Газпром газораспределение Саранск» в с. Берсеневские Выселки Лямбирского района Республики Мордовия.

В связи с резким понижением температуры окружающего воздуха в ночь с 12  на 13 января 2021 года до -28°C, отсутствием снегового покрова межпоселковый надземный стальной газопровод высокого давления Ø114 (P=0,55 МПа) в районе с. Берсеневские Выселки, ул. Луговая подвергся температурной деформации, опоры газопровода, находившиеся 
в водонасыщенном грунте, изменили предусмотренное положение вследствие морозного пучения. В результате произошел разрыв сварного шва 
на П-образном компенсаторе межпоселкового надземного стального газопровода высокого давления Ø114 (0,55 МПа) в районе с. Берсеневские Выселки Лямбирского района Республики Мордовия, повлекший прекращение газоснабжения 4 населенных пунктов - с.Берсеневские Выселки, с.Блохинские Выселки, с. Блохино, с. Старая Чекаевка Лямбирского района Республики Мордовия (342 частных жилых дома). Общий ущерб от аварии составил 
69 879 руб., в том числе: - материальный ущерб – 59 408 руб., экологический ущерб – 10 471 руб. Территориальным отделом технологического 
и энергетического надзора по Республике Мордовия проведено техническое расследование аварии, по результатам которого сформированы организационные и технические мероприятия по недопущению подобных аварий. Совместно с Прокуратурой Республики Мордовия проведена проверка АО «Газпром газораспределение Саранск». Юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

2) 26.02.2021 г. в Нижнем Новгороде (Мещерский бульвар, д.3 корп. 2) произошел взрыв газа воздушной смеси. Пострадал один человек, разрушено здание суши-бара «Самурай». Техногенное событие произошло на опасном производственном объекте III класса опасности «Сеть газоснабжения 
г. Нижнего Новгорода» (эксплуатирующая организация ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»). Был поврежден газопровод среднего давления Ду 300: трещина в корпусе трубы газопровода, трещина расположена поперек в нижней части трубы, длина –около 350 мм, ширина раскрытия 
«в свету» – 0,45 мм. Причины аварии:

Технические причины аварии:

1. Разрушение стенки трубы произошло в результате  локального подъема грунта имеющим геологическую. Аномально холодная погода в январе-феврале 2021 года привела к глубокому (1,9- 2,0 м) промерзанию грунта, в том числе 
и в зоне прокладки газопровода, что  послужило  возникновению дополнительных, критических нагрузок на газопровод, превышающих предел прочности металла и вызвало разрушение корпуса трубы.

2. Разрушение стенки трубы произошло одномоментно, в результате  приложения к трубе изгибающей нагрузки, превышающей эксплуатационные 
и предел конструктивной прочности материала, из которого изготовлена труба. Образованию трещины могла послужить деформация стенки трубы, которая, 
по заключению экспертизы, образовалась в результате плотного механического взаимодействия следообразующего объекта с соответствующим участком поврежденной трубы в результате давления, возможно при ударе,
в результате чего образовался сдвиг металла (деформация).

Организационные причины аварии:

1.	В проектной документации на строительство газопровода среднего давления в микрорайоне 2 Мещерское озеро,  отсутствует информация 
о характеристики грунтов по трассе проектируемого газопровода. Проектом 
не предусмотрены мероприятия по безаварийной работе газопровода 
в течение всего периода эксплуатации. Проект был разработан институтом Горьковгражданпроект в 1976 году.

2. При эксплуатации наружного подземного стального газопровода среднего давления Ду 300, расположенного в 50-ти метровой зоне от дома 
3 корпус 2 Мещерский бульвар г. Нижний Новгород, входящего в состав опасного производственного объекта «Сеть газоснабжения г. Нижнего Новгорода», выполняемые ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» мероприятия по мониторингу (в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация») грунтовых условий (выявление пучения, просадки, оползней, обрушения, эрозии грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов) не позволили обеспечить безаварийную работу, что является нарушением статьи 9.1 Федерального закона 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пункта 4 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 и пункта 68 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

Прочие причины аварии:

1. Причиной образования повреждения, по мнению комиссии, могло быть нарушение технологии укладки плети труб на дно траншеи в период строительства газопровода.

2. При эксплуатации газопровод подвергался периодическим вибрационным нагрузкам, возникающим от грузового автотранспорта, подвозящим строительные материалы во время строительства многоэтажного дома № 3 по Мещерскому бульвару (1996 - 2005 г г.) и входа на станцию метро «Стрелка» (2017 - 2018 гг.). Указанные нагрузки могли оказать негативное влияние на механические свойства металла в зоне пластических деформаций стенки трубы. Расходы на ликвидацию последствий аварии 772 625,17 руб. прямые потери: 778 915,33 руб. (расходы на ликвидацию последствий аварии 
и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Потери от простоя эксплуатирующей организации отсутствуют, в связи с тем, то газопровод закольцован, газоснабжение потребителей не прерывалось.

Аварий за 12 месяцев 2021 года на объектах магистрального трубопроводного транспорта не было. В 2020 году на объектах магистрального трубопроводного транспорта произошла одна авария.

Проведение проверок и иных мероприятий по контролю (надзору)

По сетям газораспределения и газопотребления

В течение 12 месяцев 2021 года контрольная и надзорная деятельность 
по обеспечению промышленной безопасности на объектах систем газораспределения и газопотребления проводилась в соответствии с планом работы Управления. На основании этого плана составлялись ежемесячные планы работы отделов. Обследование объектов газораспределения 
и газопотребления промышленных предприятий и организаций проводились 
в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

За 12 месяцев 2021 года на опасных производственных объектах было проведено 1162 обследования и выявлено 716 нарушений нормативных документов в области промышленной безопасности. Назначено 197 административных наказаний в виде: предупреждения – 49, административные штрафы – 148 (на общую сумму 8 022 тыс. руб.), а также 1 административное приостановление деятельности.

По соблюдению требований Технических регламентов проведено 
57 обследований и выявлено 82 нарушения требований Технических регламентов.

По объектам магистрального трубопроводного транспорта

За 12 месяцев 2021 года проведено 8 плановых проверок, 68 внеплановых проверок состояния промышленной безопасности поднадзорных организаций, 20 проверок в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля (надзора) на опасных производственных объектах. В ходе проведенных обследований было выявлено и предписано к устранению 
152 нарушения правил и норм, к административной ответственности привлечено 3 юридических лица и 18 должностных лиц, сумма наложенных штрафов составила 884,5 тыс.руб.

Результаты административного и судебного оспаривания решений действий Ростехнадзора и его должностных лиц

По результатам административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействий) Ростехнадзора и его должностных лиц,  судебными органами были вынесены  решения о снижении административных штрафов ниже нижнего предела с 200 000 руб. до 100 000 руб. по следующим организациям:

-	АО «Дзержинсктранссервис»;

-	АО «Транснефть-Верхняя Волга»;

-	АО «Дзержинскхлеб»;

-	ЗАО «ТСБ».

Проведение профилактических мероприятий

В 2021 году проведено 107 профилактических мероприятия в отношении организаций, эксплуатирующих сети газораспределения и газопотребления 
и 1 профилактическое мероприятие в отношении организации эксплуатирующей  объекты магистрального трубопроводного транспорта.

Разъяснение неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований. Разъяснение новых требований нормативных документов

В 2021 году вступили в действие нормативные документы в области промышленной безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 
а именно:

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 532;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 531;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 530;

-	Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержден приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 №503;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утверждены приказом Ростехнадзора 
от 11.12.2020 № 517.

В рамках проведения различных мероприятий (профилактических, проверочных, консультационных и т.д.) постоянно осуществляется консультирование поднадзорных предприятий, даются ответы на поступающие обращения, в которых разъясняются положения нормативных актов, на сайте Управления периодически размещаются новости, в которых указывается 
на допущенные нарушения выявленные сотрудниками Управления в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Объекты общепромышленного комплекса

Наиболее часто встречающиеся нарушения

-не проведение экспертизы промышленной безопасности по истечении срока службы технического устройства, по истечении установленного проектной документацией срока службы зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранении сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий;

- отсутствие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов;

- не выполнение требований к организации и порядку ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ;

- нарушения по осуществлению производственного контроля;

- невыполнение требований промышленной безопасности при хранении опасных веществ;

-недостоверность сведений, характеризующих опасный производственный объект.

Случаи причинения вреда

В адрес Волжско-Окского управления Ростехнадзора поступило обращение, в котором указывались факты потенциальной опасности объекта (хранение опасных веществ) и нарушений обязательных требований, свидетельствующих о возникновении угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью граждан. На основании информации, изложенной в обращении, Управлением было инициировано проведение внеплановой проверки, по итогам которой выявлено 24 нарушения требований промышленной безопасности, эксплуатация опасного производственного объекта была приостановлена на 60 суток, что помогло предоставить опасность возникновения аварийной ситуации.

Проведение проверок и иных мероприятий по контролю (надзору)

В течение 12 месяцев 2021 года надзорная деятельность Управления осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок Волжско-Окского управления Ростехнадзора на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления от 29.10.2020 №ПР-311-226-о. 
Все запланированные мероприятия выполнены.

В 2021 году проведено 68 проверок (мероприятий 
по контролю) подконтрольных предприятий, эксплуатирующих объекты оборонно-промышленного комплекса, в том числе: 3 – плановых, 
23 - внеплановых, 42 - в рамках режима постоянного государственного надзора; выявлено 168 нарушений требований правил и норм; наложено 
50 административных штрафов на сумму 4 665 тыс. руб.

Результаты административного и судебного оспаривания решений действий Ростехнадзора и его должностных лиц

По результатам административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействий) Ростехнадзора и его должностных лиц, судебными органами было вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований в части применения части 3 статьи 9.1 КоАП РФ в отношении  главного инженера АО «ГосНИИ «Кристалл».

Проведение профилактических мероприятий

В течение 12 месяцев 2021 года проведены следующие профилактические мероприятия:

- участие в проведении учебных тревог с последующим разбором действий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (проведены учебные тревоги на АО «ГосНИИ «Кристалл», ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», АО «53 арсенал», АО «ГосНИИмаш»);

- проведены совещания с заслушиванием технических руководителей поднадзорных организаций (предприятия ОПК и спецхимии) по вопросам обеспечения промышленной безопасности;

- проведены в технические совещания по вопросам осуществления контрольно-надзорной детальности в марте, июне, октябре, декабре 
2021 года с заслушиванием инспекторского состава Управления, осуществляющего постоянный государственный надзор за опасными производственными объектами.

Разъяснение неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований. Разъяснение новых требований нормативных документов

В 2021 году вступили в действие нормативные документы, устанавливающие требования в области промышленной безопасности, соблюдение которых обязательно при эксплуатации объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов спецхимии, а именно:

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденные приказом Ростехнадзора 
от 26.11.2020 №458;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении 
и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 №494.

В рамках проведения различных мероприятий (профилактических, проверочных, консультационных и т.д.) постоянно осуществляется консультирование поднадзорных предприятий, даются ответы на поступающие обращения, в которых разъясняются положения нормативных актов, на сайте Управления периодически размещаются новости, в которых указывается 
на допущенные нарушения выявленные сотрудниками Управления в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Сведения о необходимых организационных, технических и иных мероприятиях для реализации новых требований нормативных правовых актов

Для реализации требований нормативных правовых актов необходимо:

- законодательно закрепить проведение технического перевооружения и  реконструкции производств, направленных на повышение уровня промышленной безопасности, через установленные периоды времени; установить предельный срок эксплуатации оборудования, при достижении которого независимо от состояния оно должно быть превентивно заменено;

- установить необходимость проведения внеплановых проверок после аварий и случаев тяжелого травматизма на ОПО;

- определить порядок приемки ОПО после технического перевооружения, капитального ремонта.

Металлургический надзор

Наиболее часто встречающиеся нарушения

Под контролем металлургического надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора находятся 32 предприятия. При проведении контрольно-надзорных мероприятий на указанных предприятиях наиболее часто встречаются следующие нарушения:

- при наличии записи в заключениях экспертизы промышленной безопасности о неполном соответствии объектов (производственных зданий сооружений, технических устройств) требованиям промышленной безопасности, несвоевременно выполняются рекомендации экспертных организаций;

- нарушения требований промышленной безопасности при выполнении ремонтных работ на объектах металлургии;

- отсутствие отдельных видов производимых работ при выполнении технологических процессов в технологических и производственных инструкциях;

- нарушения требований, указанных в технологических 
и производственных инструкциях;

- не контролируется ведение технологических процессов на рабочих местах посредством записей в журнале приема и сдачи смены;

- не проводятся периодическая ревизия технологическим трубопроводам (техническая вода, сжатый воздух, природный газ) с целью контроля 
за их надежной и безопасной эксплуатацией.

Случаи причинения вреда

Случаев причинения вреда охраняемым законом ценностям за период 2021 года не зафиксировано. Роста аварийности и травматизма 
на подконтрольных металлургических производствах за отчетный период  
не произошло (в 2020 году на предприятии АО «ВКМ-Сталь» произошло 
2 несчастных случая со смертельным исходом и одна авария в сталеплавильном производстве).

Проведение проверок и иных мероприятий по контролю (надзору)

В 2021 году проведено 8 плановых (3 – в 2020 г.) и 6 внеплановых 
(3 в 2020 г.) проверок, в ходе которых выявлено 104 (13 в 2020 г.) нарушения.

В 2021 году проведено две проверки предприятий-соискателей лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, по результатам которых: принято решение о предоставлении лицензии предприятию, 
и об отказе в предоставлении лицензии другому предприятию.

Результаты административного и судебного оспаривания решений действий Ростехнадзора и его должностных лиц

Фактов оспаривания решений должностных лиц, принятых в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за отчетный период не было.

Проведение профилактических мероприятий

Предприятиям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам контрольно-надзорных мероприятий оформлены предупреждения (ООО «ВЛЗ» в г. Выкса, ООО «ЛМЗ»
в г. Семенов, ООО «Метмаш» в г. Бор, ООО «Эм-Кат» в г. Саранск).

В рамках проведения различных мероприятий (профилактических, проверочных, консультационных и т.д.) постоянно осуществляется консультирование поднадзорных предприятий, даются ответы на поступающие обращения, в которых разъясняются положения нормативных актов, на сайте Управления периодически размещаются новости, в которых указывается на допущенные нарушения установленные сотрудниками Управления.

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за оборудованием, работающем под избыточным давлением, и за опасными производственными объектами, на которых используются подъемные сооружения

Краткий анализ состояния поднадзорной среды

Общее количество оборудования работающего под избыточным давлением, эксплуатируемого на поднадзорных предприятиях 
и в организациях составляет 8 304 ед. (Нижегородская область – 6 600 ед.; Республика Мордовия – 1 704 ед.) их них:

1167 котлов (1001 НО; 166 РМ), в том числе импортного производства 221 (124 НО; 97 РМ).

4915 сосудов (Нижегородская область – 4015; Республика Мордовия – 900), в том числе импортного производства 574 (381 НО; 193 РМ).

926 трубопроводов пара и горячей воды (Нижегородская область – 808, Республика Мордовия – 118).

Количество подъемных сооружений составляет 7585 единиц, из них:

6419 грузоподъемных кранов;

912 подъемников-вышек;

1 пассажирская канатная дорога;

5 буксировочных канатных дорог;

11 эскалаторов в метрополитенах;

237 строительных подъемников.

Данные подъемные сооружения установлены на 2297 опасных производственных объектах, эксплуатируемые организациями – 1300.

Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований выявленные при проведении контрольных (надзорных) мероприятий

По результатам проведенного анализа проверок поднадзорных организаций к наиболее часто встречающимся случаям нарушений обязательных требований, выявленных в 2021 году, относятся:

- не ставится на учет в территориальном органе Ростехнадзора оборудование работающее под избыточным давлением и подъемные сооружения, подлежащие учёту в органах Ростехнадзора и иных федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных в области промышленной безопасности;

- не представляются документы на элементы оборудования. применяемые при проведении капитального ремонта, подтверждающие 
их соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза
 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением 
(ТР ТС 032/2013);

- в производственных инструкциях по эксплуатации трубопроводов пара 
и горячей воды не регламентируются: меры безопасности при выводе оборудования в ремонт, слив рабочей среды;

- нарушается порядок ведения сменного (оперативного) журнала и/или иных установленных в эксплуатирующей организации форм документации, 
в которых фиксируются оформление приема и сдачи смены (дежурства), результаты контроля режимов работы, осмотров оборудования и проверок манометров, предохранительных и иных устройств, проводимых персоналом, не проводится проверка записей персонала лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов;

- не обеспечивается прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности работников;

- производственные инструкции по обслуживанию паропроводов котельной, инструкции по обслуживанию и ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением не содержат: обязанности персонала во время дежурства (смены) по наблюдению и контролю 
за работой трубопровода и входящего в его состав оборудования; порядок, сроки и способы проверки контрольно-измерительных приборов, арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты 
и сигнализации;

- контроль качества ремонта оборудования с применением сварки 
не подтверждается итоговой документацией по результатам выполненных работ, включающей ремонтные рабочие чертежи и формуляры, 
при необходимости содержащие сведения о последовательности, датах выполнения работ и ответственных операций, о рабочих, их выполнявших;

- на ремонтных рабочих чертежах не указаны:

а) поврежденные участки, подлежащие ремонту или замене;

б) материалы, применяемые при замене;

в) деформированные элементы и участки элементов, подлежащие исправлению правкой, с назначением способа правки;

г) типы сварных соединений и способы их выполнения;

д) виды обработки сварных швов после сварки;

е) методы и нормы контроля сварных соединений (места, подлежащие контролю или проверке);

ж) допускаемые отклонения от номинальных размеров;

- не обеспечивается укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями – федеральными нормами и правилами, проектной документацией;

- невыполнение должностными лицами требований промышленной безопасности, должностных инструкций.

Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов удовлетворительная.

За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 2 аварии, 1 несчастный случай.

1). 30.03.2021 произошла авария на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети». Трубопровод пара НиГРЭС-БКФ. Рабочее давление: 1,25 МПа. Макс. температура: +220˚С. Рабочая среда: пар. Диаметр, толщина стенки (мм): Ø159×5,0; Ø325×9,0; Ø377×10,0; Ø529×10,0. Общая протяженность трубопровода (в т.ч. коллектор, РОУ-1, РОУ-2): 6210,15 м.

На опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», эксплуатируемом ООО "БКФ", на участке трубопровода пара НиГРЭС-БКФ, произошло разрушение нижнего отвода трубопровода пара 
в тепловой камере (отвод двухсекционный 90°, диаметр 529 мм, разрыв металла одного сектора). Местонахождение: Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна, улица Челюскинцев, 27, тепловая камера после подземного перехода трубопровода пара около опоры 269 у автомобильной дороги «Шопша-Иваново-Нижний Новгород» (346 км). Расстояние от места подключения к источнику теплоносителя ≈ 4307 метров. 
В результате прорыва пара из трубопровода произошло частичное разрушение конструктивных элементов тепловой камеры и выброс пара 
с фрагментами кирпича, грунта в атмосферу с разбросом по близлежащей территории, в том числе и на автомобильную дорогу. Пострадавших нет. Факторы, которые привели к аварийной ситуации: износ трубопровода пара. Последствия: была перекрыта автодорога Р-152 на один час, был поврежден автомобиль, оформлено ДТП. Причина аварии - Износ трубопровода пара НиГРЭС-БКФ согласно заключения по результатам исследования металл фрагмента трубопровода пара. Выводы из заключения: характер разрушения, вид повреждений отвода указывают на эрозионный износ стенки отвода ударяющимся в нее потоком парокапельной смеси. Разрушение отвода произошло из-за утонения стенки ниже расчетного значения вследствие развития эрозии и коррозии, причем процесс эрозии является основным, 
а коррозия только сопутствующим фактором. В структуре металла произошли изменения (выделения дисперсных карбидов, глобулярного графита), свидетельствующие о длительной работе оборудования при рабочей температуре. Анализ показал, структура представленных фрагментов отвода 
не имеет дефектов металлургического происхождения.

2) 07.12.2020 произошла авария в г. Саранск (Республика Мордовия). Расследование причин аварии осуществлялось в 2021 году, после квалификации события.

Эксплуатирующая организация АО «СаранскТеплоТранс» отказалась признать вышеуказанное происшествие аварией, направив 07.12.2020 в адрес Управления сообщение об инциденте.

В связи с этим Управление в период с 14 по 23 декабря 2020 года инициировало внеплановую документарную проверку АО «СаранскТеплоТранс».

По результатам проверки Обществу был составлен акт проверки, пунктом №1 которого установлен факт нарушения требований промышленной безопасности, выразившийся в непередаче оперативного сообщения об аварии.

Полагая данный пункт предписания незаконным и необоснованным 
ПАО «Т Плюс» (АО «СаранскТеплотранс» было реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс» 01.02.2021 г.) обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия.

Суды первой инстанции 06 мая 2021 года (дело № А39-121/2021) 
и аппеляционной (26 июля 2021 года) пришли к выводу о том, что Общество, 
не предоставив оперативное сообщение об аварии, нарушило требования части 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ и подпункта 1 пункта 6 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения 
на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2011 №480. Предписание в оспариваемой части судом признано соответствующим законодательству и не нарушающим права и законные интересы Общества.

С 16 августа 2021 года по 15 сентября 2021 года Управлением проведено техническое расследование причин аварии.

Также, в 2021 году произошло 2 инцидента:

1). 22.02.2021 г. в 09:40 начальником смены тепловых сетей 
ПАО «Т Плюс» зафиксировано увеличение подпитки тепловой сети. 
В котельной 3 микрорайона «Юго-Запад» (г. Нижний Новгород) отключены котлы 1,2,3 по параметру «Давление на выходе котла низко». В 17:35 теплоснабжение полностью восстановлено.

2). 03.09.2021 в 20:42 произошел инцидент на котлоагрегате Новогорьковской ТЭЦ, филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (котлоагрегат ст. № 8 (тип ТГМЕ-428), по приборам зафиксирован небаланс пара и питательной воды в размере 160т/ч, произошло повышение расхода питательной воды до 360тч, снижение уровня в барабане и резкое снижение расхода пара за котлом с 260 т/ч до 0 т/ч. В результате осмотра обнаружено повреждение экранной трубы ( 50х5) в районе топки (отм. 6м). В 21:00 
по распоряжению начальника смены электростанции котлоагрегат ст. № 8 (тип ТГМЕ-428) отключен оперативным персоналом. Причиной повреждения трубы № 128 заднего экрана котлоагрегата ст. № 8 является наличие технологических дефектов в растянутой зоне гиба, которые послужили концентраторами напряжения для развития эксплуатационных трещин.

В 2021 году произошел тяжелый несчастный случай при эксплуатации подъемного сооружения:

01.12.2021 при выполнении ремонтных работ на территории асфальтобетонного завода КДМ-201, расположенного на территории производственной базы ООО «Арзамасдорремстрой», с применением люльки, подвешенной при помощи стропа на крюк автомобильного крана, в результате выхода из зацепления со стропом 2 петель люльки и ее опрокидывания 
из-за задевания люлькой ремонтируемых металлоконструкций, асфальтобетонщик-варильщик ООО «Арзамасдорремстрой» выпал из люльки на грунтовую площадку, в результате чего произошли многочисленные переломы позвонков и костей таза со смещением. Причина несчастного случая:  неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 
в недостаточном контроле за безопасным производством работ со стороны должностных лиц.

Поднадзорным предприятиям регулярно доводится до сведения информация о причинах и обстоятельствах аварийности и травматизма 
и мероприятиях по их устранению.

Проведенных в отношении поднадзорных субъектов проверках и иных мероприятий по контролю (надзору) в динамике изменений о сравнению 
с предыдущим годом

За 2021 год в отношении объектов, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением и подъемные сооружения, проведено 139 проверок (243 – в 2020 г.), из них плановых – 69 
(10 – в 2020 г.), внеплановых – 70 (233 – 2020 г.), а также 43 проверки инициированные по заявлением организаций (216 - в 2020г.). Выявлено 
и предписано к устранению 320 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности, по результатам 46 проверок возбуждались дела об административных правонарушениях, наложено 34 административных штрафов на общую сумму 2 342 тыс. руб., в 6 случаях было вынесено предупреждение, в 64 случаях применялись меры профилактического воздействия (предостережения).

Из внеплановых проверок в 2021 году в области надзора 
за оборудованием, работающим под избыточным давлением, превалировали проверки соискателей или лицензиатов по вопросам переоформления 
или выдачи лицензий, а так же проверки документации при оказании государственных услуг или проведение мероприятий в соответствии 
с требования ФНП.

В результате осуществления государственного надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений на опасных производственных объектах в целом по Управлению проведены 200 проверок, из них плановых – 8, внеплановых – 180, в рамках постоянного государственного надзора на ОПО I класса опасности - 12. 
В соответствии с приказами, утвержденными руководителем Управления контрольно-надзорные мероприятия в режиме постоянного надзора проводились с участием работников, ведущих надзор за подъемными сооружениями. При проверках выявлено 98 нарушений требований промышленной безопасности. За допущенные нарушения назначено, одно административное приостановление деятельности и пять административных штрафов, выдано 14 предупреждений. В качестве мер профилактического воздействия выдано 41 предостережение.

Результаты административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц

Обжалование результатов административного делопроизводства, а так же судебного оспаривания решений, действий (бездействий) Волжско-Окского управления Ростехнадзора и должностных лиц в 2021 году не зафиксировано.

Разъяснения неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий 
в нормативных правовых актах

Разъяснения неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий 
в нормативных правовых актах по надзору за оборудование, работающее под избыточным давлением не давались. Разъяснения неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых актах, связанные 
с эксплуатацией подъемных сооружений, были даны в ответах на поступившие 6 обращений.

Разъяснение новых требований нормативных правовых актов

Разъяснение новых требований нормативных правовых актов в рамках надзора за оборудованием работающее под избыточным давлением 
и подъемными сооружениями осуществляется в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Сотрудники Управления принимают участие в проводимых совещаниях 
и вебинарах.

Информация о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях вносится в «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
На официальном сайте Управления размещается информация о проводимых совещаниях, конференциях, а так же информация направленная 
на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами и формирование одинакового понимания установленных обязательных требований.

Объекты химического комплекса

Наиболее часто встречающиеся нарушения

- нарушения по подготовке и аттестации работников в области промышленной безопасности;

- нарушения по организации безопасного проведения газоопасных работ;

- нарушения требований к разработке планов мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

- отсутствие контроля за состоянием воздушной среды.

Случаи причинения вреда

За 12 месяцев 2021 года на объектах химического комплекса, произошел тяжелый несчастный случай на опасном производственном объекте «Площадка производства продуктов органического синтеза на основе окиси этилена ООО «Капролактам ТОСОЛ-СИНТЕЗ». Аппаратчик синтеза 5 разряда при отборе проб продукта МЭПЭГ 3500 получила термический ожог 1-2 степени лица площадью 3% поверхности тела. Проведено расследование тяжелого несчастного случая, определены причины произошедшего. Основная причина: неприменение работником средств индивидуальной защиты. Сопутствующая причина: неудовлетворительная организация производства работ. Должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности.

За соответствующий период прошлого года на объектах химического комплекса, подконтрольных Управлению, аварий и случаев производственного травматизма также не зафиксировано.

Проведение проверок и иных мероприятий по контролю (надзору)

В течение 2021 года проведено 229 проверок (мероприятий по контролю) подконтрольных предприятий, эксплуатирующих объекты химического комплекса, в том числе: 58 – плановых, 102 - внеплановых, 69 - в рамках режима постоянного государственного надзора; выявлено 703 нарушения требований правил и норм; назначено 99 административных штрафов  на сумму 7 990 тыс. руб., объявлено 15 предупреждений.

Результаты административного и судебного оспаривания решений действий Ростехнадзора и его должностных лиц

По результатам административного и судебного оспаривания решений, действий (бездействий) Ростехнадзора и его должностных лиц, судебными органами были вынесены решения о снижении административных штрафов ниже нижнего предела с 200 000 руб. до 100 000 руб. по следующим организациям:

-	ЗАО «НПП «СОТЕКС»;

-	ПО «Оргхим», АО;

-.	МУП «Городской Водоканал»;

- 	АО «Корунд-Системы»;

-	ОАО «Дзержинский водоканал».

ООО «Аква-Реагент» оспаривалось законность выданного предписания 
в Дзержинском городском суде, Арбитражном суде Нижегородской области, Арбитражном суде Волго-Вятского округа. Предписание не отменено, 
в удовлетворении исковых требований ООО «Аква-Реагент» отказано.

Проведение профилактических мероприятий

Целями проведения профилактических мероприятий являются:

1) предупреждение нарушений требований промышленной безопасности поднадзорными организациями;

2) предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба вследствие нарушений требований промышленной безопасности;

3) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению требований промышленной безопасности;

4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения поднадзорных организаций.

В течение 12 месяцев 2021 года объявлено 11 предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований.

Разъяснение неоднозначных или неясных для поднадзорных лиц обязательных требований. Разъяснение новых требований нормативных документов

В 2021 году вступили в действие нормативные документы, устанавливающие требования в области промышленной безопасности, соблюдение которых обязательно  при эксплуатации объектов химического комплекса, а именно:

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 №500;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №533;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 №486;

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых 
и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №528 и др.

________________________