УТВЕРЖДЕН приказом Волжско-Окского управления Ростехнадзора от 16 марта 2026 г. №ПР-311-65-о

ДОКЛАД

о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Волжско-Окскому управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год

(в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения)

Общие положения

Настоящий доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре» 
в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 августа 2023 г. № 307 
«Об утверждении Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности 
в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, осуществляемых Ростехнадзором, 
и проводится для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

Федеральный государственный энергетический надзор

В 2025 году общее количество поднадзорных Волжско-Окскому управлению Ростехнадзора организаций, деятельность которых отнесена 
к категориям риска в соответствии с пунктом 22 Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2021 г. № 1085, составляет 
5 137 ед., в том числе потребителей электроэнергии – 4863.

| Общее число поднадзорных объектов энергетики | – 45600; |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций | –7; |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | –0 ; |
| Малых (технологических) электростанций | – 0; |
| Гидроэлектростанций | –2; |
| Котельных всего, в том числе: | – 1014; |
| производственных | – 0; |
| отопительно-производственных | – 33; |
| отопительных | – 981; |
| Электрических подстанций | – 44580; |
| Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | – 940,4 км; |
| Линий электропередачи всего, в том числе: | – 10059 км; |
| напряжением до 1 кВ | – 46547 км; |
| напряжением от 1 кВ до 110 кВ | – 50410 км; |
| напряжением 220 кВ и выше | – 3102 км. |

В 2025 году инспекторским составом Волжско-Окского управления Ростехнадзора допущено в эксплуатацию 618 новых и реконструированных энергоустановок.

В 2025 году на поднадзорных объектах аварий не зарегистрировано
(в 2024 году – не зарегистрировано).

За отчётный период на объектах электроэнергетики зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом (в 2024 году – 0).

Несчастный случай со смертельным исходом с начальником участка ООО «ЭЛКО» произошел 29 сентября 2025 г. в распределительном пункте напряжением 10кВ двустороннего обслуживания №4 (диспетчерское наименование - РП-4 10кВ) на территории ПАО «ЗМЗ».

Причины несчастного случая:

1. Начальник участка ООО «ЭЛКО» не конкретизировал в наряде-допуске в каких электроустановках какие технические мероприятия должны быть выполнены, чем нарушил требования пункта 6.26 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н (далее – ПОТЭУ).

2. Согласно наряду-допуску, начальник участка ООО «ЭЛКО», являясь только ответственным руководителем работ, приступил к производству работ 
в качестве исполнителя, не имея на это прав, чем нарушил требования приложения к приказу ООО «ЭЛКО» «Об обеспечении безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» и пункта 5.7 ПОТЭУ.

3. Начальник участка ООО «ЭЛКО» в ходе производства работ самовольно принял решение о снятии защитных ограждений кабельных отсеков ячеек №№ 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 РП-4 для продолжения работ по чистке изоляторов, чем нарушил требования пункта 4.2 ПОТЭУ.

4. Начальник участка ООО «ЭЛКО» приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям (наконечники отходящей кабельной линии напряжением 10кВ в ячейке №18 РП-4) находившимся под напряжением, чем нарушил требования пункта 4.6. ПОТЭУ.

5. Допускающий (персонал ООО «ЭЛКО») не обеспечил выполнение всех технических мероприятий при подготовке рабочего места, а именно 
не вывесил требуемого количества предупреждающих плакатов «Стой напряжение!» на кабельные отсеки ячеек №№ 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, предписывающих плакатов «Работать здесь» на сборных шинах второй секции, «Влезать здесь» на лестнице, чем нарушил требования пунктов 23.4 и 23.7.

6. Допускающий не указал в полном объеме информацию в наряде-допуске об оборудовании или частях оборудования, на которых осталось напряжение, в том числе кабельный отсек, чем нарушил требования подпункта 1) пункта 6.31 ПОТЭУ.

7. Начальнику участка ООО «ЭЛКО» даны права единоличного осмотра 
в электроустановках напряжением до и выше 1000В, ведения оперативных переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000В, следовательно, согласно пунктам 3.1 и 3.4 ПОТЭУ работнику из числа административно-технического персонала фактически были предоставлены права оперативного персонала. Однако, в соответствии с требованиями подпункта в) пункта 10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 (далее – ПРП), в отношении работника

ООО «ЭЛКО» в установленном ПРП порядке не проводились обязательные формы работы с персоналом: стажировка, дублирование, противоаварийные тренировки, производственный инструктаж, инструктаж 
по охране труда, тем самым потребителем в лице ООО «ЭЛКО» нарушены обязательные требования подпункта г) пункта 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811(далее – ПТЭЭПЭ), пункта 39 ПТЭЭПЭ.

По результатам расследования причин несчастного случая выявлено, что основными факторами риска причинения вреда (ущерба) являются:

недостаточная подготовленность персонала к выполнению приёмов, влияющих на безопасность работ;

невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
в энергоустановках.

В 2025 году в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности с учётом требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Волжско-Окским управлением Ростехнадзора проведено 18 контрольных (надзорных) мероприятий (в 2024 году – 25), из них плановых – 3 (в 2024 году – 7), внеплановых – 15 (в 2024 году – 18).

Всего в 2025 году Волжско-Окским управлением Ростехнадзора проведено 1003 мероприятия по контролю организации безопасной эксплуатации и безопасного состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических сетей электросетевых организаций и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей, в том числе осуществление которых инициируется обращением заявителя, выступающего в качестве объекта контроля, а также в рамках проверок иных контролирующих органов с привлечением представителей территориальных управлений Ростехнадзора (в 2024 году –  1759).

В ходе осуществления контрольной (надзорной) деятельности выявлено 3193 нарушения обязательных требований; назначено 129 административных наказания. Административное приостановление деятельности не применялось.

На нарушителей обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора наложено 89 административных штрафов. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 
1317,4 тыс. рублей.

Случаев административного или судебного обжалования административных наказаний –не зарегистрировано.

Случаев досудебного обжалования решений о проведении проверок, актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений или действий (бездействия) должностных лиц территориальных управлений Ростехнадзора в рамках проверок –не зарегистрировано.

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при организации и проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
в 2025 году соблюдены.

К типичным нарушениям обязательных требований в рамках федерального государственного энергетического надзора следует отнести:

производственные здания и сооружения не содержатся в исправном состоянии, обеспечивающем длительное, надёжное использование 
их по назначению, с учётом требований санитарных норм и правил, правил безопасности труда;

не обеспечивается содержание воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) в исправном состоянии (недопустимое загнивание деревянных стоек опор ВЛ, недопустимый наклон опор, отсутствие необходимых надписей на опорах);

не обеспечивается поддержание ширины просек ВЛ в размерах, предусмотренных нормативно-техническими документами, путём вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами;

отсутствует диспетчерское наименование на энергооборудовании;

допускаются течи масла на маслонаполненном оборудовании, металлические конструкции имеют следы коррозии металла;

не организован эксплуатационный контроль состояния металла в целях определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчётного срока службы;

не проводится техническое диагностирование теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчётный срок службы;

не проводится техническое освидетельствование зданий, сооружений
 и оборудования;

не проводятся плановые ремонты и испытания оборудования 
в установленные техническими нормами сроки;

не соблюдаются сроки или не проводятся проверки знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также электротехнического
и электротехнологического персонала;

допускается нарушение целостности изоляции оборудования тепловых электростанций, теплогенерирующих установок, тепловых сетей;

не осуществляется контроль за состоянием заземляющих устройств.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и на основании Правил обеспечения готовности 
к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234, Волжско-Окское управление Ростехнадзора провело оценку готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Всего в 2025 году подлежало оценке готовности 70 муниципальных образований Нижегородской области и Республики Мордовия (в 2024 – 71). Паспорта готовности выданы 65 (92,8 %) муниципальным образованиям 
(по сравнению с 2024 годом общий процент уменьшился на 2,9%). Отказано 
в выдаче паспорта готовности 5 (10 %) муниципальным образованиям.

Основная причина неготовности муниципальных образований - 
это нарушение требований Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234 и нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» при утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании  а именно:

- ненадлежащим образом заполнены оценочный листы, отсутствуют замечания в оценочных листах, не указаны сроки устранения замечаний;

- акты оценки не подписаны представителем единой теплоснабжающей организации;

- ненадлежащим образом создана комиссия для проведения оценки обеспечения готовности. Комиссия не предусматривает включение представителя от федерального органа исполнительной власти в сфере обороны.

С нарушением сроков утвержден порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании.

План не согласован с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

План не содержит источники (места) возникновения аварийных ситуаций, в плане отсутствуют состав и дислокация сил и средств, используемых 
для локализации и ликвидации последствий аварий

После 15 ноября 2025 г. повторно обратились в Волжско-Окское управление Ростехнадзора для получения акта готовности 5 муниципальных образований, что составляет 100 % от всех муниципальных образований, 
не получивших паспорта готовности. По результатам повторной проверки акты готовности получило 1 муниципальное образование (20 % от повторно обратившихся).

Оценка готовности теплоснабжающих организаций и муниципальных образований осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2234.

Проведено обследование 1378 отопительных и отопительно-производственных котельных. Проверено 5 объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки. Выявлено 3429 нарушений требований по готовности.

Основные типовые нарушения у теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- в части эксплуатации основного и вспомогательного оборудования:

отсутствуют надлежащим образом оформленные паспорта на котлы, трубопроводов тепловой сети, отсутствуют надлежащим образом оформлены документы о промывки тепловых сетей;

отсутствуют сведения о выполнении ежегодных мероприятий 
по подготовке к ОЗП (техническое освидетельствование, гидравлические испытания, диагностирование, настройка предохранительных клапанов, осмотры зданий и сооружений);

в ряде случаев прикладываются полностью не заполненные паспорта, вез сведений о монтаже, дате и месте установки, сведений о проводимых ремонтах и т.п.;

в отношении тепловых сетей вовсе не предоставляются паспорта, проектная, техническая документация раскрывающая сведения 
о теплоизоляционной конструкции, типах прокладки, строительной конструкции, наличии дренажей и т.п.;

выявлялись случаи эксплуатации теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный ресурс. При этом отсутствуют решения технического руководителя эксплуатирующей организации о продлении срока службы оборудования (котлов и тепловых сетей) согласно Правил № 511, отработавших установленный в технической документации организации-изготовителя 
или проектной документации срок службы;

своевременно не проводится техническое диагностирование 
и освидетельствование оборудования;

не проводятся с периодичностью не реже 1 раза в 12 месяцев наружный осмотр оборудования (трубопроводов, котлов, сосудов), работающего 
под избыточным давлением, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением на ОПО., отсутствуют записи результатов 
в паспорте оборудования.

- в части персонала осуществляющего эксплуатацию объектов теплоснабжения:

представленные в комиссии выписки из штатного расписания 
не подтверждает наличие персонала (практически во всех случаях 
не предоставляют сведения о наличии вакансий, не указывают сведения 
об отсутствии аварийной и диспетчерской службы. При наличии подобных замечаний предоставляют в Управление оценочные листы со значением «1» вместо «0» в соответствующем показателе);

отсутствуют сведения о проверке знаний тепло- и электротехнического персонала;

предоставляют приказы о назначении ответственных без сведений 
о прохождении аттестации и проверки знаний в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора;

отсутствуют документы, подтверждающие проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента.

-в части противоаварийных мероприятий:

не разрабатываются планы по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на эксплуатируемые ОПО;

план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения не согласован с местными органами власти или не согласован с аварийно-спасательным формированием;

разработанные планы не соответствуют Положению о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437.

не проводятся тренировки на тепловой сети;

не проводятся тренировочные занятия с привлечением аварийно-спасательных формирований, а также с привлечением служб и техники участвующей в ликвидации отрабатываемых аварийных ситуаций.

- иные вопросы:

не обеспечивается проверка качества строительства, реконструкции 
и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей.

отсутствует нормативно-технический документ по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации;

не проводится приемка и оценка качества выполненных ремонтных работ;

отсутствует надлежащим образом разработанный План подготовки 
к отопительному периоду, утвержденный руководством организации. 
А именно, план не содержит результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования - 
не  соответствует требованиям пункта 2 Правил обеспечения готовности 
к отопительному периоду утверждённым приказом Минэнерго России 
от 13 ноября 2024 г. № 2234.

Потребители тепловой энергии не проверялись.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора не выявлено.

Для достижения основных показателей результативности 
и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год, утверждённой приказом Ростехнадзора от 13 декабря 2024 г. № 392, программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики на 2025 год, утверждённой приказом Ростехнадзора от 13 декабря 2024 г. № 391, в 2025 году Волжско-Окским управлением Ростехнадзора на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия:

в отношении 167юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения 
и энергопринимающие установки, было объявлено 190 предостережений 
о недопустимости нарушений обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора, из них:

в сфере электроэнергетики – 150;

в сфере теплоснабжения – 40;

осуществлялось информирование лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе изменения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности;

на официальном сайте Ростехнадзора в сети «Интернет» обеспечен доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах Ростехнадзора, с целью информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора;

проведены семинары, вебинары и конференции;

направлены информационные письма с рекомендациями о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

проведен 1 профилактический визит в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Также с целью разъяснения законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкования норм, терминов и понятий проводилась разъяснительная работа по поступившим обращениям граждан 
и юридических лиц, в том числе в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», посредством направления ответов в письменном или электронном виде, тематика которых касалась:

разъяснения требований нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения;

вопросов осуществления контрольной (надзорной) деятельности;

осуществления оценки готовности к отопительному периоду

разъяснение требований по соблюдению охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

разъяснение требований по проверке знаний электротехнического (электротехнологического) и теплотехнического персонала;

разъяснение требований к заявительным документам по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок;

вопросы качества поставляемой  электроэнергии потребителям.

Анализ правоприменительной практики показывает, что основными причинами снижения уровня безопасности в области федерального государственного энергетического надзора являются:

большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы (ресурс);

несвоевременное восполнение основных производственных фондов предприятий, необходимых для строительства, реконструкции, модернизации или эксплуатации энергоустановок;

техническое присоединение к существующим системам теплоснабжения новых потребителей без учёта пропускной способности тепловых сетей 
и модернизации основного тепломеханического оборудования на более производительное;

низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование.

Дополнительные рекомендации подконтрольным субъектам 
по соблюдению требований в области федерального государственного энергетического надзора:

разработать и реализовывать на объектах предупредительные (профилактические) мероприятия, направленные на снижение рисков аварийности и смертельного травматизма персонала, а также обеспечение устойчивости функционирования объектов;

доводить до работников материалы анализов несчастных случаев 
на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора, при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

повысить уровень организации производства работ на электрических установках;

исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов 
по охране труда при эксплуатации электроустановок;

не допускать персонал, не прошедший проверку знаний, к работам 
в электроустановках;

обеспечить установленный порядок содержания, применения 
и испытания средств защиты;

усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий;

повышать производственную дисциплину;

обратить особое внимание на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене 
и ремонту энергооборудования;

усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях 
и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств;

не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости;

обратить особое внимание на принимаемые нормативные правовые акты, актуализирующие обязательные требования в области федерального государственного энергетического надзора.

_________